00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Bass Plus™_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Bass Plus™

Numéro d’ordre.  1

Description:

Tapis rempli de laine de roche fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q), dans un film acoustique ouvert.

Masse: 2,7 kg/m².

Type: Rockfon Bass Plus ou équivalent.

Disposition dans les coins de l’espace, au-dessus du faux plafond.  Installation simple, sans nécessité de découpe du tapis.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x 600 x 50 mm

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blanka A 20 mm + Bass Plus - 70/200 Krios A 20 mm + Bass Plus - 70/200 | 0,70 0,70 | 0,85 0,90 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | A A | 1,00 1,00 |

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Isolation thermique

Conductivité thermique: λD = 0,040 W/mK

Résistance thermique: 50 mm R = 1,25 m²K/W

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement

Recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: