00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Blanka® T24 E autoportant 600 x 600 x 20 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon Blanka® T24 E autoportant 600 x 600 x 20 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plafond autoportant pour couloir, constitué de panneaux  (env.  2,8 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds ont des bords complètement obturés et sont recouverts sur la face visible d’un voile minéral avec une finition lisse, mat et super blanche peint blanc acoustiquement ouverte (poids couche de finition env.  230  g/m²) type Rockfon Blanka® ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Rockfon® System T24 E™  est composé de panneaux pour plafond décaissés (E)  et du système à ossature semi-visible Chicago Metallic™ T24 Hook Longspan 8850, Blanc mat 11 (traitement de surface: blanc mat.  Couleur face visible: 11; Blancheur, valeur-L: 93), composé de profilés porteurs 8850 (dimension 24 x 75 mm) et d'entretoises 852 (dimensions 24 x 38 mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer. Les profilés porteurs sont posés tous les 600 mm dans le sens de la largeur du couloir. Les extrémités des profilés porteurs reposent sur le cornière de rive et sont fixés au mur avec l’étrier mural type 6021. Les entretoises de 600 mm sont placées tous les 600 mm  perpendiculairement sur les profilés porteurs.

Sur le pourtour une cornière de rive en acier L 24 x 24mm ou profilé W 15 x 8 x 12 x 15 mm est prévu. Hauteur minimale de suspension: 150 mm.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

600 x 600 x 20 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

1/C/0N

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 200 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,00 |

| Stabilité au feu (selon NBN 713.020) / Résistance au feu (selon EN13501-2:2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions | Profilés | Classification | Structure du soffit |
| 600 x 600 x 20 mm | T24 Hook Longspan 8850 | Stabilité 30 | Béton Acier/Béton mixte (1) Béton/Poutres aciers laminé à chaud Béton/Poutres aciers formé à froid (1) Bois (1) |
|  |  | REI30 | Béton Béton/Poutres aciers laminé à chaud |
|  |  | REI60 | Béton gravier Béton gravier/Poutres aciers (2) |

profil de rive W ou L, option latte de rive non combustible, option pose en quinconce

Profilés porteurs axe/axe 600mm. Fixation au mur avec un étrier type 6021

(1) si capacité portante plancher R30

(2) si capacité portante des poutres aciers R60

Selon rapport de classement 2019-A-068 B Rev1 (stabilité au feu) + 2019-A-068 C/D Rev1 (résistance au feu)

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

Valeur Y (ISO7724-2): Réflexion à la lumière 87% ; diffusion lumineuse > 99%

Brillance (ISO 2813): 0,80%

Blancheur, valeur-L (ISO 7724):  94,5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou se nettoient au moyen d’un chiffon humide.

Durabilité

Durabilité et résistance à la poussière accrues

Résistance frottement humide (EN ISO 11998:2007 / EN 12720:2009+A1:2013):  Classe 5

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: