00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Krios® Dznl_A24, 300 mm_FR
00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon Krios®+ Dznl/A24, 300 mm
Numéro d’ordre.  1

Description:
Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants  (env. 3,4 kg/m² (20 mm); 4,1 kg/m² (25 mm)
 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds sont recouvert sur la face visible d'un voile minéral blanc composée de fibres partiellement recyclées, Uniform 360® ,type Rockfon Krios®+ ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.  

Rockfon System T24 Dznl/AEX™  est composé de panneaux pour plafond Dznl/A24 et du système à ossature semi-visible en acier galvanisé et recouvert d’un primer Chicago Metallic™ T24 Hook 850 Blanc Mat 11 (traitement de surface: blanc mat. Couleur face visible: 11; Blancheur, valeur-L: 93), combiné avec les profilés en Z Chicago Metallic™. Les profilés porteurs visibles (Profilé T, 24 x 38 mm) sont montés suivant un entraxe de 1200/1500/1800/2100/2400 mm. Suspension à l'aide de suspentes rapides. Les entretoises en Z invisibles, type Z 19x40  (Z 19x50 pour 2100/2400 x 300 mm) sont montés tous les 300 mm. Prévoir chaque 4ième profilé un profilé en Z avec crochet, type ZH 19x40 (ZH 19x50 mm pour 2100/2400 x 300 mm). 
La finition périphérique est une cornière de rive-L 24 x 24mm. Hauteur minimale de suspension: 200 mm.

Matériaux:
Dimensions modulaires:  
1200 x 300 x 20 mm
1500 x 300 x 20 mm
1800 x 300 x 20 mm
2100 x 300 x 25 mm
2400 x 300 x 25 mm

Certification CE
Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion
Jusqu’à 100% HR
Aucun affaissement visible même dans des conditions d’humidité extrême
C/0N

Absorption acoustique
Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964). 
Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz).

	Epaisseur (mm)
	Hauteur suspension (mm)
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	W
	Classe
	NRC

	20-25
	200
	0,50
	0,90
	0,95
	0,90
	1,00
	1,00
	0,95
	A
	0,95




Réaction au feu
Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.


Réflexion à la lumière:
Valeur Y (ISO7724-2): 86%
Brillance (ISO 2813) : < 1 unité de brillant mesuré à un angle de 85°
La blancheur (valeur L) (ISO 7724) : 94
Entretien
Ces panneaux pour plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou à l’aide d’un chiffon humide.

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur
Les plafonds Rockfon sont classées E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). 
Labels relatifs en matière de qualité de l’air intérieur : VOC+, M1, DICL

Environnement
Entièrement recyclable


Durée de vie
Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : certification en cours

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure
Unité:	  m²
Code de mesure:	
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