00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Krios® T24 E autoportant 600 x 600 x 20 mm_FR
00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon Krios®+ T24 E autoportant 600 x 600 x 20 mm
Numéro d’ordre.  1

Description:
Plafond autoportant pour couloir, constitué de panneaux  (env. 2,8 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds sont recouvert sur la face visible d'un voile minéral blanc composée de fibres partiellement recyclées, Uniform 360® ,type Rockfon Krios®+ ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Rockfon® System T24 E™  est composé de panneaux pour plafond décaissés (E)  et du système à ossature semi-visible Chicago Metallic™ T24 Hook Longspan 8850, Blanc mat 11 (traitement de surface: blanc mat.  Couleur face visible: 11; Blancheur, valeur-L: 93), composé de profilés porteurs 8850 (dimension 24 x 75 mm) et d'entretoises 852 (dimensions 24 x 38 mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer. Les profilés porteurs sont posés tous les 600 mm dans le sens de la largeur du couloir. Les extrémités des profilés porteurs reposent sur le cornière de rive et sont fixés au mur avec l’étrier mural type 6021. Les entretoises de 600 mm sont placées tous les 600 mm  perpendiculairement sur les profilés porteurs. 
Sur le pourtour une cornière de rive en acier L 24 x 24mm ou profilé W 15 x 8 x 12 x 15 mm est prévu. 
$Hauteur minimale de suspension: 150 mm.

Matériaux:
Dimensions modulaires:  
600 x 600 x 20 mm

Certification CE
Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau-CE 1 (A0C).  

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion
Jusqu’à 100% HR
Aucun affaissement visible même dans des conditions d’humidité extrême
C/0N

Absorption acoustique
Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964). 
Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz).

	Epaisseur (mm)
	Hauteur suspension (mm)
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	W
	Classe
	NRC

	20-25
	200
	0,50
	0,95
	1,00
	0,95
	1,00
	1,00
	1,00
	A
	1,00



Stabilité au feu 30 minutes (selon NBN 713.020) / Résistance au feu REI30 (selon EN13501-2:2016)
Selon rapport de classement 2019-A-068 B (stabilité au feu) + 2019-A-068 C (résistance au feu)
Pour d’amples renseignements veuillez contacter Rockfon.

Réaction au feu
Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière:
Valeur Y (ISO7724-2): 86%
Brillance (ISO 2813) : < 1 unité de brillant mesuré à un angle de 85°
La blancheur (valeur L) (ISO 7724) : 94

Entretien
Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou d’un chiffon humide.

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur
Les plafonds Rockfon sont classées E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). 
Labels relatifs en matière de qualité de l’air intérieur : VOC+, M1, DICL

Environnement
Entièrement recyclable


Durée de vie
Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : certification en cours

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure
Unité:	  m²
Code de mesure:	
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