00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Krios® X 600 x 600 x 22 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon Krios®+ 600 x 600 x 22 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants  (env. 3,6 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds sont recouvert sur la face visible d'un voile minéral blanc composée de fibres partiellement recyclées, Uniform 360® ,type Rockfon Krios®+ ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Rockfon® System T24 X™  est composé de panneaux pour plafond invisibles démontables (X) pour un montage via la base et du système Chicago Metallic™ T24 Hook 850, composé de profilés porteurs et d'entretoises (dimensions de 24 x 38 mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer. Les profilés porteurs sont posés tous les 1200 mm. Suspension à l'aide de suspentes rapides. Les entretoises de 1200 mm sont placées  tous les 600 mm  perpendiculairement sur les profilés porteurs. Les entretoises de 600 mm sont placées perpendiculairement entre les entretoises de 1200 mm. La finition périphérique se fait avec une cornière à joints creux de 15 x 10 x 15 x 15 mm ou une cornière de rive-L avec un bloc de remplissage.  Les panneaux de découpes sont serrés dans le système avec un clip mural. Hauteur minimale de suspension: 150 mm.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

600 x 600 x 22 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Aucun affaissement visible même dans des conditions d’humidité extrême

C/0N

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz).

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 200 | 0,50 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | A | 0,95 |

Stabilité au feu 30 minutes (selon NBN 713.020) / Résistance au feu REI30/REI60 (selon EN13501-2:2016)

Selon rapport de classement 2019-A-070 B (stabilité au feu) + 2019-A-070 C/D (résistance au feu)

Pour d’amples renseignements veuillez contacter Rockfon.

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière:

Valeur Y (ISO7724-2): 86%

Brillance (ISO 2813) : < 1 unité de brillant mesuré à un angle de 85°

La blancheur (valeur L) (ISO 7724) : 94

Entretien

Ces panneaux pour plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou à l’aide d’un chiffon humide.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

Les plafonds Rockfon sont classées E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1).

Labels relatifs en matière de qualité de l’air intérieur : VOC+, M1, DICL

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : certification en cours

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: